并联螺杆机控制器

使

用

说

明

书

LBZ4BW V1.0

欢迎使用锦贝制冷并联螺杆机控制器。本并联螺杆机控制系统是由锦贝制冷开发，成本低、控制可靠、功能齐全，可提供远程操控及远程技术支持，适用于各种市面上各种档次的并联螺杆制冷机的控制。本公司产品具有人性化的操作界面，有着高品质的硬件架构，呈现给您的是高效、低耗、稳定、耐久的产品。同时恳请您在使用过程中给我们提供宝贵意见，使我们的产品在实践中不断提升，更好的回馈用户。

# 一、概述

并联螺杆机组控制器威海经济技术开发区锦贝制冷设备商行为满足并联螺杆机组生产企业研发的一种专用控制器，适用于2-8台富盛、汉中、莱富康等并联螺杆机组。采用台湾威伦液晶触摸屏和西门子PLC作为硬件平台，配用专门的支持软件运行。触摸液晶屏采用全中文界面，显示信息全面、“人机界面”友好。可以全面反映机组的运行状况；在设置或查询参数时给予易于理解的操作提示。可以根据客户的需要更换成支持网络功能的触摸液晶屏，通过登录远程操作软件进行系统的监视和维护，也可以通过智能手机随时随地的监视，操控制冷系统。

# 二、机组配置及功能简介

2.1机组配置

本控制系统适用于富盛、汉中螺杆机组，输出控制范围包括控制制冷系统的冷凝器、油冷和各机头的电机的星角运行、3级分段能调、经济器。各种保护齐全，报警显示查询一目了然。为了解决长时间停机润滑油里氟利昂大量聚集，开机后奔油的问题，机组首次启动要加热到一定时间才能开机，最大程度保证了机组的安全。用户可以根据实际需要设定油冷、油旁通、经济器、开停机旁通阀及吸气压力变送器、油温变送器等的使用，能满足各种档次客户的单螺杆机控制要求。本控制器使用了国际通用的死区控制方式，贴近实际使用要求。

2.2死区控制

死区控制适用于所有类型的负载。先设定某一压力值作为死区上限，在设定死区宽度，推出死区下限。如果压力值在此范围内，控制器控制系统中投入运行的压缩机数不作改变。当压力超出此范围时，压缩机输出才会有启停动作，为保护每台压缩机，可设定相关延时参数：同台压缩机及不同压缩机间两次连续启动及两次连续停止延时，如图所示3台等容压缩机在死区调节下的工作状态。

2.3负载维护保养

系统可以根据经销商的需要设置维护保养时间，当2级维护

保养密码不同时维护保养设置生效，到达设定的维护保养时间后这个系统需要维护保养完成后机组才能运转。

2.4冷凝侧动态设定点

根据外界环境温度优化冷凝压力。冷凝压力随着外界温度改变而改变。冷凝压力的不稳定影响着机组的安全运转，同时也降低了系统运转的经济性。冷凝设定点会根据外界环境温度自动调节以达到最佳冷凝温度。

2.5远程自控

使用远程控制屏，只要屏能插上网线（必须使用带公网IP的网络）并在路由器上做相应的设置就可以通过互联网，在任何时间任何地点通过上网电脑或智能手机操控机组。

使用远程维护套装可以随时随地的享受远程监控和远程软件维护带来的便利。

2.6手机控制

使用手机控制时，可以通过手机或者电脑登陆本公司的服务器，查看操控制冷系统，出现报警时给指定手机发送短信。

2.7组态王定制

可以定制跟软件配套的组态王软件

2.8用户登录及维护保养的说明

非定制用的共3级密码，用户1密码111，用于除密码更改的所有的设置，用户2的密码是222，可用于所有的设置包含维护保养时间和维护密码1，用户3只用于设定维护密码2.当2个维护密码不同时，将在设定维护保养时间停止所有主机，并提升维护保养，设备出厂时维护保养密码1和2都为0，该功能自动取消。用户4用于维护	保养密码的复位。用户密码可自行修改，但应修改后的密码必须牢记，因修改后密码丢失造成问题由用户自行承担。定制用户定制时可以对密码进行特别的要求。

# 三、OEM

可以根据客户的要求OEM。OEM产品可以使用的用户要求的LOGO页眉、开机画面、帮助画面、屏保画面等，提升客户的影响力。

# 四、触屏界面及操作

4.1主页面

本页面是该程序的主页面，开机后自动显示本页面。

换页键

按该键可以切换到换页页面

在切换页面，可以到达所有页面。

1#自动/1#退出，选择自动时机头根据系统需要自动开停，选择退出时改机组就不再运转。

复位 当系统有故障时，故障恢复后安复位清除故障。

减载 减少系统运行的机头数

加载 增加系统运行的机头数

RTC停用/ RTC使用 RTC使用时会根据RTC设定页面设定时间开停机组。

4.2维护保养提示页面

当设置了维护保养参数时，到达设定的维护保养时间后系统会弹出维护保养的对话 ，直至维护保养完成后改对话框才能关闭。

4.4设定1

启动前25%加载 压缩机有开机信号，主机启动前25%载荷通电的卸载的时间，解决上次停机未完全卸载时压缩机重载启动的问题。

启动25%加载 压缩机启动开始25%载荷线圈通电的时间

启动50%加载 压缩机启动过程中50%载荷通电的时间

启动75%加载 压缩机启动过程中75%载荷通电的时间

停止75%卸载 压缩机停止过程中75%载荷通电的时间

停止50%卸载  压缩机停止过程中50%载荷通电的时间

停止25%卸载  压缩机停止过程中25%载荷通电的时间

加机延时    机组运行后吸气压力连续高于加载压力达到加机时间增加一台主机运转。

减机延时    机组运行后吸气压力连续低于加载压力达到加机时间增加一台主机运转

星角转换延时 主机的星运转的时间

星角转换间隔 主机星接触器释放到角接触器吸合的间隔时间

启动油流延时 压缩机能调小于50%界定为启动阶段，启动阶段的油流保护时间

运转油流延时 压缩机能调大于50%界定为运转阶段，压缩机正常运转的油流保护时间。

停机间隔  压缩机停止到下次启动的最小间隔时间，机组停止后重新启动要满足最后一台停止的机头达到停机间隔时间。

供液延时 有1台主机开始运转后到吸气压力低于停止供液压力电磁阀开始供液的时间

水冷断水时间 选择水冷时水冷继电器的最大断开时间。

最大停机时间  有停机信号后机组的最大运行时间。

冷凝水泵自动/冷凝水泵手动 冷凝水泵选择手动的只要没有故障时会一直运行。

冷凝风机自动/冷凝风机手动 冷凝风机选择手动的只要没有故障时会一直运行。

4.5设定2页面

加机压力  机组运行后吸气压力连续高于加载压力达到加机时间增加一台主机运转。

减机压差  机组运行后吸气压力连续低于加载压力达到加机时间增加一台主机运转

经济器启动压力 主机运转后吸气压力低于经济器启动压力，经济器电磁阀打开。

经济器停止压差 经济器停止压力=经济器启动压力+经济器停止压差

吸气压力校正  用于吸气压力的修正

吸气压力低  吸气压力低于吸气压力低保护报警

减载压差

供液停止压力 当吸气压力供液供液停止压力时电磁阀停止供液。

油冷启动温度  机组运转后油冷启动的温度（选择油旁通时低于启动温度启动）

油冷停止温差  机组运转时油温低于油冷停止的温度=油冷启动温度-油冷停温差（选择油旁通时油温高于油旁通停止温度=油冷启动温度+油冷停止温差）

油温校正

排气压力报警 排气压力高于此压力报警停机。

冷凝器1级启动 选择蒸发冷时冷凝1级启动控制蒸发冷水泵，机组运转时排气 压力高于设定压力启动，低于启动压力-0.2兆帕停止，选择水冷时机制启动冷凝器1级控制冷凝水泵，机组启动前水泵先运转1分钟，机组停止后水泵延时2分钟停止。

冷凝器2级启动 控制冷凝风机或者冷却塔风机，机组运转时排气压力高于设定压力启动，低于启动压力-0.2兆帕停止

排气压力修正

4.6历史故障查询页面

进入该页面可查询到历史故障记录，在日期后面输入的数值是日期值，输入N为往前找N天的记录，比如输入3为往前找3天的记录，当某天没有记录时自动跳过。

4.7历史曲线查询页面

在改页面可以查询到3个历史数据的曲线变化，在曲线上点击后会在相应的位置出现一条直线同时在曲线旁边出现改点的采集时间，在下面的方框出现该点的数值，日期查询通历史故障查询。

4.8历史报表查询页面

该页面是也以报表的形式查询历史数据。

4.9帮助页面

定制客户可以按照客户的要求填写本页面的内容。

4.10 主机参数页面

4.11出厂设定

排气探头OFF/ON  选择排气压力是否使用

油温探头OFF/ON  选择油温探头是否使用

分级上载/整机启停 选择分级上载时，最后启动那台主机根据吸气压力的变化可以把载荷调整到50%和75%。

水冷/蒸发冷  选择 水冷时冷凝器1级机组启动前启动1分钟后机组启动，机组停止后水泵延时2分钟停止，与设定的压力无关，选择蒸发冷时水泵根据设定其他

油冷/油旁通 使用风冷或水冷控制冷却风机或者水泵时选用油冷，控制油冷的旁通电磁阀时选择油旁通。

锦贝传感器/艾默生传感器 使用锦贝牌的传感器时选择锦贝，

保存启动 选用西门子的plc时调试完成后，按保存启动，可以将所有的设定数据永久保存。

保存指示 按保存启动后保存指示会出现保存中字样，保存中消失后说明保存成功。

通用逻辑/比泽尔74 选择通用逻辑时上卸载按照通用逻辑的逻辑执行，选择比泽尔74时上卸载按照比责任53、64、74的逻辑执行

4.12RTC设定

选择使用RTC时机组会根据设定时间运行，设定的时间段以外机组不运行。

RTC停用/RTC使用 RTC使用时机组会在下面设定的6个时间段内运行。

RTC停止/RTC运行 RTC停止时说明不在运行的时间段以内机组不能运行。可以点动该按钮实现RTC的使用停，但手动启动后如果不手动关闭则必须到下个停止时间时才能停止。

制冷1停用/使用 停用时该时间段停止使用，不管启动停止时间有没有设定都不起作用。如果选择使用机组会在设定启动时间时启动，设定停止时间时停止，但如果在运行时间段内掉电后重新上电，该时间段不在运行。

# 五．主机能调逻辑

5.1通用逻辑

5.2 比泽尔74逻辑